抚州市建设工程消防设计技术审查专家意见

该项目施工图消防专项审查已于2023年9月21日至2023年9月22日审查完毕，存在以下问题，请修改后返回。

| 编号： |  | 专业： 建筑 | 审查人员： | 杨建彬 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 抚州市东乡区民政局 |  |  |  |
| 工程名称 | 抚州市东乡区养老服务中心项目 |  |  |  |
| 设计单位 | 浙江新苑建筑设计有限公司 |  |  |  |
| 1#康养楼 - 注明单人间双人间，是否带治疗功能（护理型）如是居室的门不应小于1.10m。 - 回复：已按专家意见修改：本栋建筑不包含治疗功能 - 建筑主要出入口的门不应小于1.10m,标注各出口宽度 - 回复：已按专家意见修改 - 扩大楼梯间与楼梯间联通处，安全出口宽度不小于1.1m，且高度不小于2.1m, - 回复：已按专家意见修改 - 避难间防火窗表达耐火完整性及隔热性不小于1h，且设置自动关闭装置 - 回复：已按专家一件修改 5、屋面设备间补充上人孔 回复：已按专家意见修改补充 6、消控室补充门槛防止液体流散 回复：已按专家意见修改 2#养老服务应急救援中心大楼 - 根据建规6.6.2条，贵重精密医疗装备用房、实验室等，应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。化验室及B超建议调整 - 回复：已按专家意见修改 - 抢救室与医疗废弃中转站联通应设置乙级防火门 - 回复：已按专家意见修改 - 总图注明：消防车道与建筑物之间不应设置高大树木 - 回复：已按专家意见修改 |  |  |  |  |
| 违反强条数：条，其中：建筑条，给排水条，电气条，暖通条 |  |  |  |  |
| 收件人（签名） 第 页 |  |  |  |  |

注：1、记录内容应写出违反工程建设强制性标准条文的标准规范名称及具体条目。

- 同一强条重复出现记为一条，同一强条在不同类问题中出现时重复计入。