## 室外消防清单报价
（虎圩、瑶圩、红光、愉怡）卫生院室外消防专业分包清单报价
虎圩卫生院
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 满堂基础 |  | m3 | 33.6
2 | 现浇构件钢筋 |  | t | 1.064
3 | 基础 |  | m2 | 18
4 | 稳压给水设备 | 1.名称：地埋消防增压稳压成套供水设备 2.主要构件：（1）ZWBF增强型NSTF水箱：108m3，（2）泵房5000x5000x3200，为YHJF装配式混凝土泵房 （3）消火栓增压供水设备：ZY5.0/35-SZWBF，1套；（4）消火栓泵:Q=15L/S H=34m N=15KW，二台 （5）消火栓稳压泵:XBD2.0/1G-L,Q=1L/S H=20m N=0.37KW，1套；（6）泵房排污泵:65WQ40-15-4.0,Q=40m³/h H=15m N=4.0KW （7）包含泵房安装设备连接管线、管件，阀门等，（8）消防控制系统：FSSH防潮防水浸控制柜 | 套 | 1
5 | 室外消火栓 | 1.名称：室外消火栓 2. 规格：地上式SS100/65型 | 套 | 2
6 | 复合管 | 1.名称：钢丝网骨架PE复合管 2. 规格：DN150 | m | 24.86
7 | 复合管 | 1.名称：钢丝网骨架PE复合管 2. 规格：DN100 | m | 88.21
8 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 2.型号：DN100 3.连接方式：法兰连接 | 个 | 2
9 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 2.型号：DN150 3.连接方式：法兰连接 | 个 | 1
10 | 砌筑井 | 1.名称:砖砌阀门井 | 座 | 3
11 | 灭火器 | 1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MF/ABC4x2，两个灭火器配一个箱体 | 具 | 2
12 | 灭火器 | 1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MF/ABC5x2，两个灭火器配一个箱体 | 具 | 2
13 | 挖沟槽土方 | 1、名称：反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土；人工原土夯实 槽、坑；机械原土夯实 槽、坑 | m3 | 56.358
14 | 回填方 | 1、名称：机械填土夯实 槽、坑 | m3 | 56.358
15 | 挖一般土方 | 1、名称：反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土；人工原土夯实 槽、坑；机械原土夯实 槽、坑 | m3 | 403.2
16 | 余方弃置 | 1、名称：余方弃置 2、运距:自行考虑 | m3 | 403.2
小计：
瑶圩卫生院
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 满堂基础 |  | m3 | 33.6
2 | 现浇构件钢筋 |  | t | 1.064
3 | 基础 |  | m2 | 18
4 | 稳压给水设备 | 1.名称：地埋消防增压稳压成套供水设备 2.主要构件：（1）ZWBF增强型NSTF水箱：108m3，（2）泵房5000x5000x3200，为YHJF装配式混凝土泵房 （3）消火栓增压供水设备：ZY5.0/35-SZWBF，1套；（4）消火栓泵:Q=15L/S H=34m N=15KW，二台 （5）消火栓稳压泵:XBD2.0/1G-L,Q=1L/S H=20m N=0.37KW，1套；（6）泵房排污泵:65WQ40-15-4.0,Q=40m³/h H=15m N=4.0KW （7）包含泵房安装设备连接管线、管件，阀门等，（8）消防控制系统：FSSH防潮防水浸控制柜 | 套 | 1
5 | 室外消火栓 | 1.名称：室外消火栓 2. 规格：地上式SS100/65型 | 套 | 2
6 | 复合管 | 1.名称：钢丝网骨架PE复合管 2. 规格：DN150 | m | 98.41
7 | 复合管 | 1.名称：钢丝网骨架PE复合管 2. 规格：DN100 | m | 28.09
8 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 2.型号：DN100 3.连接方式：法兰连接 | 个 | 2
9 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 2.型号：DN150 3.连接方式：法兰连接 | 个 | 2
10 | 砌筑井 | 1.名称:砖砌阀门井 | 座 | 4
11 | 挖沟槽土方 | 1、名称：反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土；人工原土夯实 槽、坑；机械原土夯实 槽、坑 | m3 | 70.84
12 | 回填方 | 1、名称：机械填土夯实 槽、坑 | m3 | 70.84
13 | 挖一般土方 | 1、名称：反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土；人工原土夯实 槽、坑；机械原土夯实 槽、坑 | m3 | 403.2
14 | 余方弃置 | 1、名称：余方弃置 2、运距:自行考虑 | m3 | 403.2
小计：
红光卫生院
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 满堂基础 |  | m3 | 33.6
2 | 现浇构件钢筋 |  | t | 1.064
3 | 基础 |  | m2 | 18
4 | 稳压给水设备 | 1.名称：地埋消防增压稳压成套供水设备 2.主要构件：（1）ZWBF增强型NSTF水箱：108m3，（2）泵房5000x5000x3200，为YHJF装配式混凝土泵房 （3）消火栓增压供水设备：ZY5.0/35-SZWBF，1套；（4）消火栓泵:Q=15L/S H=34m N=15KW，二台 （5）消火栓稳压泵:XBD2.0/1G-L,Q=1L/S H=20m N=0.37KW，1套；（6）泵房排污泵:65WQ40-15-4.0,Q=40m³/h H=15m N=4.0KW （7）包含泵房安装设备连接管线、管件，阀门等，（8）消防控制系统：FSSH防潮防水浸控制柜 | 套 | 1
5 | 室外消火栓 | 1.名称：室外消火栓 2. 规格：地上式SS100/65型 | 套 | 2
6 | 复合管 | 1.名称：钢丝网骨架PE复合管 2. 规格：DN150 | m | 28.56
7 | 复合管 | 1.名称：钢丝网骨架PE复合管 2. 规格：DN100 | m | 87.55
8 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 2.型号：DN100 3.连接方式：法兰连接 | 个 | 2
9 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 2.型号：DN150 3.连接方式：法兰连接 | 个 | 1
10 | 砌筑井 | 1.名称:砖砌阀门井 | 座 | 3
11 | 挖沟槽土方 | 1、名称：反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土；人工原土夯实 槽、坑；机械原土夯实 槽、坑 | m3 | 65.022
12 | 回填方 | 1、名称：机械填土夯实 槽、坑 | m3 | 65.022
13 | 挖一般土方 | 1、名称：反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土；人工原土夯实 槽、坑；机械原土夯实 槽、坑 | m3 | 403.2
14 | 余方弃置 | 1、名称：余方弃置 2、运距:自行考虑 | m3 | 403.2
小计：
愉怡卫生院
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 满堂基础 |  | m3 | 33.6
2 | 现浇构件钢筋 |  | t | 1.064
3 | 基础 |  | m2 | 18
4 | 稳压给水设备 | 1.名称：地埋消防增压稳压成套供水设备 2.主要构件：（1）ZWBF增强型NSTF水箱：108m3，（2）泵房5000x5000x3200，为YHJF装配式混凝土泵房 （3）消火栓增压供水设备：ZY5.0/35-SZWBF，1套；（4）消火栓泵:Q=15L/S H=34m N=15KW，二台 （5）消火栓稳压泵:XBD2.0/1G-L,Q=1L/S H=20m N=0.37KW，1套；（6）泵房排污泵:65WQ40-15-4.0,Q=40m³/h H=15m N=4.0KW （7）包含泵房安装设备连接管线、管件，阀门等，（8）消防控制系统：FSSH防潮防水浸控制柜 | 套 | 1
5 | 室外消火栓 | 1.名称：室外消火栓 2. 规格：地上式SS100/65型 | 套 | 2
6 | 复合管 | 1.名称：钢丝网骨架PE复合管 2. 规格：DN150 | m | 3.39
7 | 复合管 | 1.名称：钢丝网骨架PE复合管 2. 规格：DN100 | m | 68.51
8 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 2.型号：DN100 3.连接方式：法兰连接 | 个 | 2
9 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 2.型号：DN150 3.连接方式：法兰连接 | 个 | 1
10 | 砌筑井 | 1.名称:砖砌阀门井 | 座 | 3
11 | 挖沟槽土方 | 1、名称：反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土；人工原土夯实 槽、坑；机械原土夯实 槽、坑 | m3 | 40.264
12 | 回填方 | 1、名称：机械填土夯实 槽、坑 | m3 | 40.264
13 | 挖一般土方 | 1、名称：反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土；人工原土夯实 槽、坑；机械原土夯实 槽、坑 | m3 | 403.2
14 | 余方弃置 | 1、名称：余方弃置 2、运距:自行考虑 | m3 | 403.2
小计：
总报价（小写）：
总报价(大写)：
注：1、二次深化设计（在原图基础上不降低标准深化）、原混凝土地面破除、土方开挖、基础施工、成套消防设备购置与安装、管路系统、电器系统、土方回填等，固定总价包干（含9%增值税专用发票价格），包工包料，包消防检查验收通过并含消防资料及相关一切费用。水泥混凝土地面恢复除外。 2、招标清单漏项、少量及根据二次深化增加的钢结构、防腐等由投标人自行增补报价。本项目为总价包干交钥匙工程，投标清单虽未列出的分部分项工程视同已包含在其他已标价清单内，投标人不得提出合同价款的调整。
投标人法定代表人或授权代表签字： 投标人名称 （签章） ： 日 期： 年 月 日